##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V»

КВК12  24.07.060…600 (ВП, ВКП, ВУ, ВУП)

###### П А С П О Р Т

758-24.07-12 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.		Конвекторы «Golfstream 12V»  исполнения КВК12 (базовое), КВК12-ВУП, КВК12-ВУ, и КВК12-ВКП - современные отопительные приборы для систем водяного отопления, монтируемые в конструкцию пола с принудительной конвекцией воздуха.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением).

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

Конвекторы длиной более 3,1 метра состоят из двух секций.

1.2 . Варианты исполнения конвекторов и их применение:

Конвектор исполнения ВП имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В. Для управления скоростью вращения вентиляторов к конвектору подключается регулятор с управляющим напряжением от 0 до 10В.

Конвектор исполнения ВУП имеют встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В и линейный усилитель, который усиливает внешний слабый сигнал управляющего напряжения регулятора скорости вращения вентиляторов (типа PSF, который без усиления может управлять только 5 вентиляторами, что соответствует длине конвектора не более 2300мм). Исполнение ВУП с регулятором PSF позволяет подключить к данному прибору несколько приборов исполнения ВП.

Конвектор исполнения ВУ имеют встроенный в конвектор линейный усилитель, который усиливает внешний слабый сигнал управляющего напряжения, регулятора скорости вращения вентиляторов, что позволяет подключить к данному прибору несколько приборов базового исполнения.

Конвектор исполнения ВКП имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В и контроллер, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	 Электропитание конвекторов базового и ВУ исполнения осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.

Электропитание конвектора исполнения ВКП, ВП и ВУП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10% и частотой 50 1 Гц.

Управляющие напряжение скоростью вращения вентиляторов =0…10В.

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, элементом нагревательным

и электрооборудованием		1 шт. – для конвекторов длиной до 3100 мм.

2 шт. – для конвекторов длиной более 3100 мм.

Кронштейны		4 шт. - для конвекторов длиной до 1600 мм.

6 шт.  – для конвекторов длиной с 1600 мм до 3100 мм.

12 шт. – для конвекторов длиной более 3100 мм.

Решетка 		 	1 шт. – для конвекторов длиной до 3100 мм.

2 шт. – для конвекторов длиной более 3100 мм.

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля			4 шт. для исп. F конвекторов длиной до 3100 мм.

6 шт. для исп. F конвекторов длиной более 3100 мм.

Универсальная панель управления		1 шт. исп. ВКП (для первого конвектора в линии).

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления			1 шт. исп. ВКП.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВК12   24.07.110 – ВКП – П – АЭр - F

Тип

КВК12 конвектор концевой,

электропитание вентиляторов 12 В.

Габаритные размеры, см.

Глубина

24

Высота

Длина:

060, 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Конвекторы длиной более 3100 мм состоят из двух

секций.

Управление скоростью работы вентиляторов

по умолчанию базовое исполнение без встроенных блоков питания и управления.

ВП - встроенный блок питания

ВУП – встроенный линейный усилитель управляющего сигнала и блок питания

ВУ – встроенный линейный усилитель управляющего сигнала

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5,6 мм.

F -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

4. ОПИСАНИЕ И технические характеристики

4.1.	Конвекторы имеют следующие основные элементы (см. рис.1, 2):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа  с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блок вентиляторов с защитным кожухом 3,

- клеммную коробку с клемником или линейным усилителем (базовое исполнение и ВУ) или клеммную коробку с блоком питания 9 (исп. ВП) или блок контроллера 7 с блоком питания 9 (исполнение ВKП) или с линейным усилителем и блоком питания (исполнение ВУП)  9,

- декоративную съемную решетку 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в            таблицах 1, 2.

Рис.1		Конвектор КВК12  24.07.060…310-ВКП(ВУП)-П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок вентилятора; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 –  клеммная коробка (исп. базовое и ВУ) или блок контроллера с блоком питания 9 или линейный усилитель с блоком питания 9 (исп. ВКП, ВУП); 8-. клапан воздухоспускной

10 – декоративные крышки; 11 – защитная планка.

Рис.2		Конвектор КВК12  24.07.320…600-ВКП(ВУП)-П

12 – соединительные трубки с обжимными фитингами.

13 – плата соединительная

Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК 12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 24.07.060 | 0,057 | 0,183 | 0,306 | 0,428 | 0,550 | 0,611 | 3,2 | 600 | 6,2 |
| 24.07.070 | 0,084 | 0,252 | 0,420 | 0,587 | 0,755 | 0,839 | 3,1 | 700 | 7,1 |
| 24.07.080 | 0,110 | 0,260 | 0,433 | 0,606 | 0,779 | 0,865 | 3,1 | 800 | 7,9 |
| 24.07.090 | 0,135 | 0,373 | 0,621 | 0,870 | 1,118 | 1,242 | 6,5 | 900 | 8,7 |
| 24.07.100 | 0,161 | 0,441 | 0,735 | 1,029 | 1,324 | 1,471 | 6,4 | 1000 | 9,5 |
| 24.07.110 | 0,188 | 0,509 | 0,849 | 1,189 | 1,528 | 1,698 | 6,2 | 1100 | 10,3 |
| 24.07.120 | 0,213 | 0,518 | 0,863 | 1,208 | 1,554 | 1,726 | 6,2 | 1200 | 11,2 |
| 24.07.130 | 0,239 | 0,631 | 1,051 | 1,471 | 1,892 | 2,102 | 9,6 | 1300 | 12,0 |
| 24.07.140 | 0,264 | 0,699 | 1,165 | 1,631 | 2,096 | 2,329 | 9,5 | 1400 | 12,8 |
| 24.07.150 | 0,290 | 0,768 | 1,280 | 1,791 | 2,303 | 2,559 | 9,4 | 1500 | 13,6 |
| 24.07.160 | 0,315 | 0,880 | 1,467 | 2,054 | 2,641 | 2,935 | 12,8 | 1600 | 14,4 |
| 24.07.170 | 0,341 | 0,949 | 1,581 | 2,213 | 2,846 | 3,162 | 12,7 | 1700 | 15,2 |
| 24.07.180 | 0,367 | 1,018 | 1,696 | 2,374 | 3,053 | 3,392 | 12,6 | 1800 | 16,1 |
| 24.07.190 | 0,392 | 1,026 | 1,709 | 2,393 | 3,077 | 3,419 | 12,5 | 1900 | 16,9 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК 12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 24.07.200 | 0,418 | 1,138 | 1,897 | 2,655 | 3,414 | 3,793 | 15,8 | 2000 | 17,7 |
| 24.07.210 | 0,443 | 1,207 | 2,012 | 2,816 | 3,621 | 4,023 | 15,7 | 2100 | 18,5 |
| 24.07.220 | 0,469 | 1,275 | 2,126 | 2,976 | 3,826 | 4,251 | 15,6 | 2200 | 19,3 |
| 24.07.230 | 0,495 | 1,283 | 2,139 | 2,994 | 3,850 | 4,277 | 15,6 | 2300 | 20,2 |
| 24.07.240 | 0,520 | 1,396 | 2,327 | 3,258 | 4,189 | 4,655 | 19,0 | 2400 | 21,0 |
| 24.07.250 | 0,546 | 1,465 | 2,441 | 3,418 | 4,394 | 4,883 | 18,8 | 2500 | 21,8 |
| 24.07.260 | 0,572 | 1,533 | 2,555 | 3,577 | 4,599 | 5,110 | 18,7 | 2600 | 22,6 |
| 24.07.270 | 0,597 | 1,646 | 2,744 | 3,841 | 4,939 | 5,487 | 22,1 | 2700 | 23,4 |
| 24.07.280 | 0,623 | 1,715 | 2,858 | 4,001 | 5,144 | 5,715 | 22,0 | 2800 | 24,2 |
| 24.07.290 | 0,648 | 1,783 | 2,971 | 4,160 | 5,349 | 5,943 | 22,0 | 2900 | 25,1 |
| 24.07.300 | 0,674 | 1,791 | 2,986 | 4,180 | 5,374 | 5,971 | 21,8 | 3000 | 25,9 |
| 24.07.310 | 0,700 | 1,904 | 3,173 | 4,443 | 5,712 | 6,347 | 25,2 | 3100 | 26,7 |

Примечание: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

Таблица 2

| Обозначение типоразмера конвектора КВК 12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L (L1, L2), мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 24.07.320 | 0,631 | 1,761 | 2,935 | 4,109 | 5,282 | 5,869 | 25,4 | 3200(1600, 1600) | 28,9 |
| 24.07.330 | 0,656 | 1,829 | 3,048 | 4,268 | 5,487 | 6,097 | 25,3 | 3300(1700, 1600) | 29,7 |
| 24.07.340 | 0,682 | 1,897 | 3,162 | 4,427 | 5,692 | 6,324 | 25,2 | 3400(1700, 1700) | 30,5 |
| 24.07.350 | 0,708 | 1,966 | 3,277 | 4,588 | 5,898 | 6,554 | 25,1 | 3500(1800, 1700) | 31,3 |
| 24.07.360 | 0,733 | 2,035 | 3,392 | 4,749 | 6,105 | 6,784 | 25,0 | 3600(1800, 1800) | 32,1 |
| 24.07.370 | 0,759 | 2,043 | 3,405 | 4,767 | 6,129 | 6,810 | 25,0 | 3700(1900, 1800) | 32,9 |
| 24.07.380 | 0,784 | 2,051 | 3,419 | 4,786 | 6,154 | 6,837 | 25,0 | 3800(1900, 1900) | 33,8 |
| 24.07.390 | 0,810 | 2,164 | 3,606 | 5,048 | 6,491 | 7,212 | 28,3 | 3900(2000, 1900) | 34,6 |
| 24.07.400 | 0,836 | 2,276 | 3,793 | 5,311 | 6,828 | 7,587 | 31,7 | 4000(2000, 2000) | 35,4 |

Продолжение таблицы 2

| Обозначение типоразмера конвектора КВК 12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L (L1, L2), мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 24.07.410 | 0,861 | 2,345 | 3,908 | 5,472 | 7,035 | 7,817 | 31,6 | 4100(2100, 2000) | 36,2 |
| 24.07.420 | 0,887 | 2,414 | 4,023 | 5,632 | 7,242 | 8,046 | 31,4 | 4200(2100, 2100) | 37,0 |
| 24.07.430 | 0,913 | 2,482 | 4,137 | 5,792 | 7,447 | 8,275 | 31,3 | 4300(2200, 2100) | 37,9 |
| 24.07.440 | 0,938 | 2,551 | 4,251 | 5,952 | 7,652 | 8,503 | 31,2 | 4400(2200, 2200) | 38,7 |
| 24.07.450 | 0,964 | 2,559 | 4,264 | 5,970 | 7,676 | 8,529 | 31,2 | 4500(2300, 2200) | 39,5 |
| 24.07.460 | 0,989 | 2,566 | 4,277 | 5,988 | 7,699 | 8,555 | 31,2 | 4600(2300, 2300) | 40,3 |
| 24.07.470 | 1,015 | 2,680 | 4,466 | 6,252 | 8,039 | 8,932 | 34,6 | 4700(2400, 2300) | 41,1 |
| 24.07.480 | 1,041 | 2,793 | 4,655 | 6,516 | 8,378 | 9,309 | 37,9 | 4800(2400, 2400) | 41,9 |
| 24.07.490 | 1,066 | 2,861 | 4,769 | 6,676 | 8,584 | 9,537 | 37,8 | 4900(2500, 2400) | 42,8 |
| 24.08.500 | 1,092 | 2,930 | 4,883 | 6,836 | 8,789 | 9,765 | 37,7 | 5000(2500, 2500) | 43,6 |
| 24.08.510 | 1,118 | 2,998 | 4,996 | 6,995 | 8,994 | 9,993 | 37,6 | 5100(2600, 2500) | 44,4 |
| 24.08.520 | 1,143 | 3,066 | 5,110 | 7,154 | 9,198 | 10,220 | 37,4 | 5200(2600, 2600) | 45,2 |
| 24.08.530 | 1,169 | 3,179 | 5,299 | 7,418 | 9,538 | 10,597 | 40,8 | 5300(2700, 2600) | 46,0 |
| 24.08.540 | 1,194 | 3,292 | 5,487 | 7,682 | 9,877 | 10,975 | 44,2 | 5400(2700, 2700) | 46,9 |
| 24.08.550 | 1,220 | 3,361 | 5,601 | 7,842 | 10,082 | 11,203 | 44,0 | 5500(2800, 2700) | 47,7 |
| 24.08.560 | 1,246 | 3,429 | 5,715 | 8,002 | 10,288 | 11,431 | 43,9 | 5600(2800, 2800) | 48,5 |
| 24.08.570 | 1,271 | 3,497 | 5,829 | 8,161 | 10,492 | 11,658 | 43,8 | 5700(2900, 2800) | 49,3 |
| 24.08.580 | 1,297 | 3,566 | 5,943 | 8,320 | 10,697 | 11,886 | 43,7 | 5800(2900, 2900) | 50,1 |
| 24.08.590 | 1,322 | 3,574 | 5,957 | 8,340 | 10,723 | 11,914 | 43,7 | 5900(3000, 2900) | 50,9 |
| 24.08.600 | 1,348 | 3,583 | 5,971 | 8,360 | 10,748 | 11,943 | 43,7 | 6000(3000, 3000) | 51,8 |

4.4. Для конвекторов базового и ВУ исполнения сеть постоянного тока 12В подключается к клеммнику расположенному под металлической крышкой. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки конвектора).

Для конвекторов исполнения ВП, ВУП и ВКП трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику, расположенному на кронштейне под металлической крышкой.

Панель управления подключается к первому в линии конвектору (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.5. В зависимости от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размеров корпуса конвектора;

-исполнение корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол. Установить конвектор или секции конвектора (при длине более 3100 мм) в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню пола, с помощью упорных болтов 5 (см. Рис.3). При длине конвектора более 3100 мм соединить болтами с гайками секции между собой. Закрепить конвектор опорами 6 к черному полу.

Рис.3

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - В конвекторе состоящим из двух секций соединить нагревательные элементы при помощи медных труб 15х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей (рис.4). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1мм, 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы

  - В конвекторе состоящим из двух секций произвести электрическое подсоединение Рис.5 провода второй секции к плате соединительной 13 (см. Рис.2) первой секции под защитной планкой 11.

Рис.5

  - Для базового исполнения конвектора произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.6.

Рис.6

Для работы конвектора без источника управляющего напряжения на максимальной скорости необходимо перемкнуть контакты +V и Cont (не рекомендуется, как постоянный режим работы из-за высокого уровня шума).

Для исполнений конвектора ВКП подсоединение провода питания и панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

Для  исполнения конвектора ВП произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.7.

Рис.7

Для исполнения ВУП:

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУП с регулятором скорости PSF, терморегулятором и конвекторами исп. ВП, см. Рис.8.

Рис.8

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУП с панелью управления Zt-033, блоком контроллера М100 и конвекторами исп. ВП  см. Рис.9.

Рис.9

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУ с панелью управления Zt-033, блоком контроллера М100, блоком питания  и конвекторами базового исполнения   см. Рис.10.

Рис.10

5.7.	В целях предотвращения попадания строительного мусора и растворов в конвектор необходимо закрыть его сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материал. Попадание в конвектор строительного мусора или раствора может привести к сбою в работе вентиляторов и выводу их из строя.

  - Необходимо залить пустое пространство вокруг конвектора и под ним жидким бетонным раствором на 1/3 высоты конвектора таким образом, чтобы пустот под конвектором не оставалось. Далее залить оставшиеся 2/3 высоты конвектора густым бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

Внимание! С целью обеспечения теплотехнических и шумовых характеристик конвектора, установленных заводом-изготовителем, перед заливкой бетонными растворами и выравниванием пола необходимо:

- убедиться в правильности подключения нагревательного элемента с подводящими теплопроводами системы отопления и запорно-регулирующей арматурой;

- убедиться в правильности соединения сливных патрубков в нижней части короба с дренажным трубопроводом;

- проверить правильность подключения электропитания конвектора;

- проверить установку конвектора относительно его высоты и уровня чистового пола, а также расположение отопительного прибора относительно окна;

- обеспечить мероприятия по защите конвектора, его внутренних элементов, а также декоративной решётки от попадания строительных растворов и материалов, все отверстия конвектора должны быть закрыты;

- проверить наличие установленных распорных планок и защитной крышки;

  - При установке конвектора в «фальшпол» (в подготовленный канал, в нишу) необходимо для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора оклеить антивибрационной пленкой типа К-FLEX K-FONIK GV толщиной 3 мм. Конвектор установить на жидкий бетонный раствор или другой строительный материал, исключающий наличия пустот между дном и черным полом в местах размещения вентиляторов. Наличие пустоты под дном конвектора увеличивает  уровень шума блоков вентиляторов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.11).

Рис.11

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при

15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1 Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V» соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.