##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 24V»

КВК24 27.11.060…310 (ВП, ВКП, ВРП, ВУП)

КВК24 27.11.320…600 (ВП, ВКП, ВРП, ВУП)

###### П А С П О Р Т

760-27.11-24 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Конвекторы «Golfstream 24V» исполнения КВК24 (базовое), КВК24-ВП, КВК24-ВКП, КВК24-ВРП, и КВК24-ВУП - современные отопительные приборы с принудительной конвекцией воздуха для систем водяного отопления, монтируемые в конструкцию пола.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением).

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2 . Варианты исполнения конвекторов и их применение:

Конвектор исполнения ВКП дополнительно к базовому исполнению имеют встроенный в конвектор контроллер и блок питания ~220В/=24В. Это позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

Конвектор КВК24-ВП имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=24В. Для управления скоростью вращения вентиляторов к конвектору подключается регулятор с управляющим напряжением от 0 до 10В.

Конвектор исполнения ВУП имеют встроенный в конвектор блок питания и линейный усилитель, который усиливает внешний слабый сигнал управляющего напряжения регулятора скорости вращения вентиляторов типа PSF (который без усиления может управлять только 5 вентиляторами) или панель управления Siemens RDR160T. Исполнение ВУП с регулятором PSF или панелью управления Siemens RDR160T позволяет подключить к данному прибору несколько приборов исполнения ВП.

Конвектор исполнения ВРП имеют встроенный в конвектор 3-х скоростной регулятор оборотов к которому подключается термостат с переключателем скорости типа Siemens RDF310. К регулятору возможно подключение приборов исполнения ВП.

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	Электропитание конвекторов базового исполнения и ВУ осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =24 В.

Электропитание конвекторов исполнений –ВКП, -ВП, -ВРП и -ВУП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10% и частотой 50 1 Гц.

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…39 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора и длины конвектора).

2. Комплектность поставки

Конвекторы длиной более 3,1 метра состоят из двух секций.

Конвектор или каждая секция конвектора имеет:

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, элементом нагревательным

и электрооборудованием			1 шт.

Кронштейны			 4 шт. (для конвекторов длиной более 1,5 м – 6 шт.)

Решетка 			 1 шт.

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля	4 шт. (для исполнения F) или по 3 шт. на секцию

Универсальная панель управления		1 шт. исп. ВКП (для первого конвектора в линии).

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления	1 шт. исп. ВКП (для конвектора с панелью управления).

Комплект монтажных частей:

Болт М6х12				12 шт. (16 шт. для конвекторов более 3,1 м)

Шайба 6			12 шт. (16 шт. для конвекторов более 3,1 м)

Гайка М6				4 шт. (для конвекторов более 3,1 м)

Для исполнения конвектора из двух секций с соединяющимися между собой нагревательными элементами (оговаривается при заказе):

Трубка медная 15х1 мм.			2 шт.

Вставка латунная			4 шт.

Соединитель прямой 15 x 1/2"		4 шт.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВК24-27.11.110 – ВКП – П – Ар - F

Тип

КВК24 – конвектор концевой,

электропитание вентиляторов 24 В.

Габаритные размеры, см.

Глубина

Высота

Длина:

070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300; 310, 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Управление скоростью работы вентиляторов

по умолчанию базовое исполнение без встроенных блоков питания и управления.

ВП - встроенный блок питания

ВУП – встроенный линейный усилитель управляющего сигнала и блок питания

ВРП – встроенный 3-х скоростной регулятор оборотов и блок питания.

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П – правостороннее подключение;

Л – левостороннее подключение

Конвектор из 2-х секций с независимыми теплообменниками:

ПП - правостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛЛ – левостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛП – разностороннее подключение каждой секции конвектора

ПЛ - подключение каждой секции со стороны стыка секций конвектора

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

F -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

4. ОПИСАНИЕ И технические характеристики

4.1.	Конвекторы имеют следующие основные элементы (см. рис.1):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блок вентиляторов с защитным кожухом 3,

- распределительную коробку с клемником (базовое исполнение) или коробку с клемником и блоком питания 9 (исп. ВП) или блоком контроллера или 3-х скоростным регулятором или с линейным усилителем 7 вместе с блоком питания 9 (исполнение ВKП, ВРП, ВУП).

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-5 и в таблице 1.

Рис.1		Конвектор КВК24 27.11.060…310-ВКП (ВП, ВУП, ВРП) - Л

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок вентиляторов; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка (исп. базовое) или блок контроллера или блок линейного усилителя или 3-х скоростного регулятора (исп. ВКП, ВУП, ВРП); 9 -. блок питания (исп. ВKП; ВП, ВУП, ВРП); 8-. клапан воздухоспускной.

Рис.2		Конвектор КВК24 27.11.320…600-ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

Рис.3	Конвектор КВК24 27.11.320…600-ВКП (ВУП, ВРП) -ЛП

Рис.4		Конвектор КВК24 27.11.320…600-ВКП (ВУП, ВРП) -ПЛ

Рис.5		Конвектор КВК24 27.11.320…600-ВКП (ВУП, ВРП)-П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК 24- | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L (L1, L2) , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 27.11.070 | 0,128 | 0,458 | 0,748 | 0,920 | 1,022 | 1,122 | 8,7 | 700 | 8,9 |
| 27.11.080 | 0,163 | 0,498 | 0,788 | 0,961 | 1,064 | 1,163 | 9,4 | 800 | 9,9 |
| 27.11.090 | 0,196 | 0,643 | 1,030 | 1,260 | 1,397 | 1,530 | 10,1 | 900 | 10,9 |
| 27.11.100 | 0,229 | 0,783 | 1,267 | 1,554 | 1,725 | 1,890 | 11,8 | 1000 | 12,3 |
| 27.11.110 | 0,264 | 0,938 | 1,519 | 1,863 | 2,067 | 2,267 | 12,2 | 1100 | 13,5 |
| 27.11.120 | 0,297 | 0,964 | 1,545 | 1,891 | 2,095 | 2,295 | 12,2 | 1200 | 14,4 |
| 27.11.130 | 0,330 | 1,108 | 1,786 | 2,189 | 2,427 | 2,659 | 13,0 | 1300 | 15,6 |
| 27.11.140 | 0,365 | 1,252 | 2,027 | 2,486 | 2,758 | 3,024 | 21,1 | 1400 | 17,1 |
| 27.11.150 | 0,398 | 1,393 | 2,265 | 2,781 | 3,088 | 3,386 | 21,6 | 1500 | 18,3 |
| 27.11.160 | 0,431 | 1,430 | 2,301 | 2,819 | 3,125 | 3,424 | 23,5 | 1600 | 19,6 |
| 27.11.170 | 0,466 | 1,577 | 2,546 | 3,121 | 3,461 | 3,793 | 24,0 | 1700 | 20,7 |
| 27.11.180 | 0,499 | 1,719 | 2,784 | 3,416 | 3,790 | 4,155 | 24,0 | 1800 | 21,6 |
| 27.11.190 | 0,532 | 1,859 | 3,021 | 3,710 | 4,118 | 4,516 | 24,5 | 1900 | 22,9 |
| 27.11.200 | 0,567 | 1,899 | 3,061 | 3,751 | 4,159 | 4,558 | 25,2 | 2000 | 24,0 |
| 27.11.210 | 0,600 | 2,148 | 3,503 | 4,306 | 4,782 | 5,247 | 26,0 | 2100 | 25,2 |
| 27.11.220 | 0,632 | 2,288 | 3,740 | 4,601 | 5,110 | 5,608 | 26,0 | 2200 | 26,0 |
| 27.11.230 | 0,668 | 2,436 | 3,985 | 4,902 | 5,446 | 5,976 | 26,0 | 2300 | 27,5 |
| 27.11.240 | 0,701 | 2,577 | 4,223 | 5,197 | 5,775 | 6,338 | 26,4 | 2400 | 28,6 |
| 27.11.250 | 0,733 | 2,717 | 4,460 | 5,491 | 6,103 | 6,699 | 27,2 | 2500 | 29,8 |
| 27.11.260 | 0,769 | 2,757 | 4,500 | 5,532 | 6,144 | 6,741 | 27,2 | 2600 | 30,6 |
| 27.11.270 | 0,802 | 2,902 | 4,742 | 5,832 | 6,477 | 7,107 | 37,5 | 2700 | 32,4 |
| 27.11.280 | 0,834 | 3,043 | 4,979 | 6,126 | 6,805 | 7,468 | 37,5 | 2800 | 33,5 |
| 27.11.290 | 0,870 | 3,186 | 5,219 | 6,423 | 7,137 | 7,833 | 38,2 | 2900 | 34,6 |
| 27.11.300 | 0,903 | 3,224 | 5,257 | 6,462 | 7,176 | 7,872 | 39,0 | 3000 | 35,5 |
| 27.11.310 | 0,935 | 3,472 | 5,699 | 7,016 | 7,798 | 8,560 | 39,0 | 3100 | 36,9 |
| 27.11.320 | 0,861 | 2,860 | 4,602 | 5,638 | 6,251 | 6,849 | 47,0 | 3200 (1600, 1600) | 40,1 |
| 27.11.330 | 0,896 | 3,007 | 4,847 | 5,940 | 6,586 | 7,217 | 47,5 | 3300 (1700, 1600) | 41,3 |
| 27.11.340 | 0,932 | 3,155 | 5,091 | 6,241 | 6,922 | 7,586 | 48,0 | 3400 (1700, 1700) | 42,5 |
| 27.11.350 | 0,965 | 3,296 | 5,329 | 6,536 | 7,251 | 7,948 | 48,0 | 3500 (1800, 1700) | 43,4 |
| 27.11.360 | 0,998 | 3,437 | 5,567 | 6,831 | 7,580 | 8,310 | 48,0 | 3600 (1800, 1800) | 44,3 |
| 27.11.370 | 1,031 | 3,578 | 5,805 | 7,126 | 7,908 | 8,671 | 48,5 | 3700 (1900, 1800) | 45,5 |
| 27.11.380 | 1,063 | 3,718 | 6,042 | 7,420 | 8,236 | 9,032 | 49,0 | 3800 (1900, 1900) | 46,7 |
| 27.11.390 | 1,098 | 3,758 | 6,082 | 7,461 | 8,277 | 9,074 | 49,7 | 3900 (2000, 1900) | 47,9 |
| 27.11.400 | 1,134 | 3,798 | 6,121 | 7,502 | 8,319 | 9,116 | 50,5 | 4000 (2000, 2000) | 49,0 |
| 27.11.410 | 1,167 | 4,047 | 6,564 | 8,057 | 8,942 | 9,805 | 51,2 | 4100 (2100, 2000) | 50,2 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК 24- | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L (L1, L2) мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 27.11.420 | 1,200 | 4,296 | 7,007 | 8,613 | 9,565 | 10,493 | 52,0 | 4200 (2100, 2100) | 51,3 |
| 27.11.430 | 1,233 | 4,436 | 7,244 | 8,907 | 9,893 | 10,854 | 52,0 | 4300(2200, 2100) | 52,2 |
| 27.11.440 | 1,265 | 4,576 | 7,481 | 9,201 | 10,221 | 11,215 | 52,0 | 4400(2200, 2200) | 53,1 |
| 27.11.450 | 1,300 | 4,724 | 7,725 | 9,503 | 10,556 | 11,584 | 52,0 | 4500(2300, 2200) | 54,5 |
| 27.11.460 | 1,336 | 4,871 | 7,969 | 9,804 | 10,891 | 11,952 | 51,9 | 4600(2300, 2300) | 55,9 |
| 27.11.470 | 1,369 | 5,012 | 8,208 | 10,099 | 11,220 | 12,314 | 52,4 | 4700(2400, 2300) | 57,1 |
| 27.11.480 | 1,402 | 5,154 | 8,446 | 10,394 | 11,550 | 12,677 | 52,9 | 4800(2400, 2400) | 58,2 |
| 27.11.490 | 1,435 | 5,294 | 8,683 | 10,689 | 11,877 | 13,038 | 53,6 | 4900(2500, 2400) | 59,4 |
| 27.11.500 | 1,467 | 5,434 | 8,920 | 10,983 | 12,205 | 13,399 | 54,4 | 5000(2500, 2500) | 60,5 |
| 27.11.510 | 1,502 | 5,474 | 8,960 | 11,024 | 12,247 | 13,440 | 54,4 | 5100(2600, 2500) | 61,4 |
| 27.11.520 | 1,538 | 5,514 | 9,000 | 11,065 | 12,288 | 13,482 | 54,4 | 5200(2600, 2600) | 62,3 |
| 27.11.530 | 1,571 | 5,659 | 9,242 | 11,364 | 12,621 | 13,848 | 64,7 | 5300(2700, 2600) | 64,0 |
| 27.11.540 | 1,604 | 5,805 | 9,484 | 11,663 | 12,954 | 14,215 | 75,0 | 5400(2700, 2700) | 65,7 |
| 27.11.550 | 1,636 | 5,945 | 9,721 | 11,957 | 13,282 | 14,576 | 75,0 | 5500(2800, 2700) | 66,9 |
| 27.11.560 | 1,669 | 6,085 | 9,958 | 12,251 | 13,610 | 14,936 | 75,0 | 5600(2800, 2800) | 68,0 |
| 27.11.570 | 1,704 | 6,229 | 10,198 | 12,549 | 13,942 | 15,301 | 75,7 | 5700(2900, 2800) | 69,1 |
| 27.11.580 | 1,739 | 6,372 | 10,439 | 12,846 | 14,273 | 15,666 | 76,5 | 5800(2900, 2900) | 70,3 |
| 27.11.590 | 1,773 | 6,410 | 10,476 | 12,885 | 14,312 | 15,705 | 77,2 | 5900(3000, 2900) | 71,2 |
| 27.11.600 | 1,806 | 6,448 | 10,514 | 12,924 | 14,351 | 15,745 | 78,0 | 6000(3000, 3000) | 72,1 |

Примечание: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

4.4.  Для конвекторов базового исполнения сеть постоянного тока 24В подключается к клеммнику, расположенному в распределительной коробке. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1 и на обратной стороне крышки конвектора).

Для конвекторов –ВКП, -ВП, -ВРП и -ВУП трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику с соответствующим обозначением расположенному под металлической крышкой каждой секции.

4.5. В зависимости от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

-исполнение корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить конвектор или его секции в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 5. Для конвектора длиной более 3,1 м соединить секции конвектора между собой болтами с гайками. Закрепить конвектор опорами 6 к черновому полу (см. Рис.6).

Рис.6

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами, то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплошумоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - Для исполнения конвектора состоящего из двух секций Рис.5 при помощи медных труб 15х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.7). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.7. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1мм, 2 – Соединитель прямой 15 х 1/2", 3 – Вставка латунная.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Для конвектора длиной более 3,1 м состоящему из 2-х секций произвести электрическое подсоединение провода питания (для базового исполнения) и управления (для всех исполнений) от последнего в цепи вентилятора второй секции к соответствующим контактам клемника первой секции конвектора (см. схемы Рис. 8, 9).

  - Для базового исполнения конвектора произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.8.

Рис.8

Для работы конвектора без источника управляющего напряжения на максимальной скорости необходимо перемкнуть контакты +V и Cont (не рекомендуется, как постоянный режим работы из-за высокого уровня шума).

Для исполнений конвектора ВКП подсоединение провода питания и панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

Для исполнения конвектора ВП произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.9.

Рис.9

Для исполнения ВУП:

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУП к регулятору скорости PSF, терморегулятору и конвекторам исп. ВП, см. Рис.10.

Рис.10

Пример схемы электрического соединения конвектора из двух секций исп. ВКП (с встроенным блоком контроллера и блоками питания) к панели управления Z 031, см. Рис.11.

Рис.11

Пример электрической схемы соединения конвектора исп. ВРП (с встроенным 3-х скоростным регулятором оборотов и блоком питания) к термостату типа Siemens RDF310 (с переключателем скорости) и конвекторам исп. ВП см. Рис.12.

Рис.12

5.5.	В целях предотвращения попадания строительного мусора и растворов в конвектор необходимо закрыть его сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материал. Попадание в конвектор строительного мусора или раствора может привести к сбою в работе вентиляторов и выводу их из строя.

  - Необходимо залить пустое пространство вокруг конвектора и под ним жидким бетонным раствором на 1/3 высоты конвектора таким образом, чтобы пустот под конвектором не оставалось. Далее залить оставшиеся 2/3 высоты конвектора густым бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить в короб конвектора распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно). Можно использовать распорные планки, изготовленные из подручных материалов.

Внимание! С целью обеспечения теплотехнических и шумовых характеристик конвектора, установленных заводом-изготовителем, перед заливкой бетонными растворами и выравниванием пола необходимо:

- убедиться в правильности подключения нагревательного элемента с подводящими теплопроводами системы отопления и запорно-регулирующей арматурой;

- убедиться в правильности соединения сливных патрубков в нижней части короба с дренажным трубопроводом;

- проверить правильность подключения электропитания конвектора;

- проверить установку конвектора относительно его высоты и уровня чистового пола, а также расположение отопительного прибора относительно окна;

- обеспечить мероприятия по защите конвектора, его внутренних элементов, а также декоративной решётки от попадания строительных растворов и материалов, все отверстия конвектора должны быть закрыты;

- проверить наличие установленных распорных планок и защитной крышки;

  - Конвектор установить на жидкий бетонный раствор или другой строительный материал, исключающий наличия пустот между дном и черным полом в местах размещения вентиляторов. Наличие пустоты под дном конвектора увеличивает уровень шума блоков вентиляторов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.13).

Рис.13

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1 Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 24V» соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.