##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК 30.08.310…600

КРК 30.09.310…600

КРК 30.11.310…600

###### П А С П О Р Т

737-30.08-11 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций. Секции конвектора соединяются между собой при монтаже на объекте.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы от холодного воздуха, идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК      30.11.380 – П – Ар - Fо

Тип

КРК - конвектор концевой

КРКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

08; 09; 11

Длина базовой модели

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Подключение к системе отопления

П –правостороннее подключение;

Л –левостороннее подключен

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо - декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с

элементом нагревательным			2 шт.

Решетка			2 шт.

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                 6 шт. (для исполнения F)

Комплект монтажных частей:

Кронштейн			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

Трубка медная 15х1 мм.			3 шт.

Гайка обжимная 15			6 шт.

Сухарь 15				6 шт.

Вставка латунная 15			6 шт.

4. технические характеристики

4.1. Каждая секция конвектора имеет следующие основные элементы (см. рис.1):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой,

-  нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

-  декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.4.  Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в таблице1.

4.5.  По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

Рис. 1		Конвектор КРК 30.09(08, 11).310…600 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – опоры; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРКП 30.09(08, 11).310…600 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК 30.08.310 | 1,424 | 80 | 302 | 3100(1600+1500) | 28,6 |
| КРК 30.08.320 | 1,480 | 80 | 302 | 3200(1600+1600) | 29,4 |
| КРК 30.08.330 | 1,536 | 80 | 302 | 3300(1700+1600) | 30,2 |
| КРК 30.08.340 | 1,588 | 80 | 302 | 3400(1700+1700) | 31,1 |
| КРК 30.08.350 | 1,640 | 80 | 302 | 3500(1800+1700) | 31,9 |
| КРК 30.08.360 | 1,692 | 80 | 302 | 3600(1800+1800) | 32,7 |
| КРК 30.08.370 | 1,744 | 80 | 302 | 3700(1900+1800) | 33,5 |
| КРК 30.08.380 | 1,801 | 80 | 302 | 3800(1900+1900) | 34,2 |
| КРК 30.08.390 | 1,857 | 80 | 302 | 3900(2000+1900) | 35,1 |
| КРК 30.08.400 | 1,909 | 80 | 302 | 4000(2000+2000) | 36,0 |
| КРК 30.08.410 | 1,961 | 80 | 302 | 4100(2100+2000) | 36,8 |
| КРК 30.08.420 | 2,013 | 80 | 302 | 4200(2100+2100) | 37,6 |
| КРК 30.08.430 | 2,065 | 80 | 302 | 4300(2200+2100) | 38,4 |
| КРК 30.08.440 | 2,121 | 80 | 302 | 4400(2200+2200) | 39,2 |
| КРК 30.08.450 | 2,178 | 80 | 302 | 4500(2300+2200) | 40,0 |
| КРК 30.08.460 | 2,230 | 80 | 302 | 4600(2300+2300) | 40,8 |
| КРК 30.08.470 | 2,282 | 80 | 302 | 4700(2400+2300) | 41,6 |
| КРК 30.08.480 | 2,334 | 80 | 302 | 4800(2400+2400) | 42,4 |
| КРК 30.08.490 | 2,386 | 80 | 302 | 4900(2500+2400) | 43,2 |
| КРК 30.08.500 | 2,442 | 80 | 302 | 5000(2500+2500) | 44,0 |
| КРК 30.08.510 | 2,498 | 80 | 302 | 5100(2600+2500) | 44,8 |
| КРК 30.08.520 | 2,551 | 80 | 302 | 5200(2600+2600) | 45,6 |
| КРК 30.08.530 | 2,603 | 80 | 302 | 5300(2700+2600) | 46,4 |
| КРК 30.08.540 | 2,655 | 80 | 302 | 5400(2700+2700) | 47,3 |
| КРК 30.08.550 | 2,707 | 80 | 302 | 5500(2800+2700) | 48,1 |
| КРК 30.08.560 | 2,763 | 80 | 302 | 5600(2800+2800) | 48,9 |
| КРК 30.08.570 | 2,819 | 80 | 302 | 5700(2900+2800) | 49,6 |
| КРК 30.08.580 | 2,871 | 80 | 302 | 5800(2900+2900) | 50,4 |
| КРК 30.08.590 | 2,924 | 80 | 302 | 5900(3000+2900) | 51,2 |
| КРК 30.08.600 | 2,976 | 80 | 302 | 6000(3000+3000) | 52,0 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК 30.09.310 | 1,564 | 90 | 302 | 3100(1600+1500) | 1,50 |
| КРК 30.09.320 | 1,626 | 90 | 302 | 3200(1600+1600) | 1,55 |
| КРК 30.09.330 | 1,688 | 90 | 302 | 3300(1700+1600) | 1,61 |
| КРК 30.09.340 | 1,745 | 90 | 302 | 3400(1700+1700) | 1,66 |
| КРК 30.09.350 | 1,802 | 90 | 302 | 3500(1800+1700) | 1,71 |
| КРК 30.09.360 | 1,860 | 90 | 302 | 3600(1800+1800) | 1,75 |
| КРК 30.09.370 | 1,917 | 90 | 302 | 3700(1900+1800) | 1,80 |
| КРК 30.09.380 | 1,979 | 90 | 302 | 3800(1900+1900) | 1,86 |
| КРК 30.09.390 | 2,040 | 90 | 302 | 3900(2000+1900) | 1,91 |
| КРК 30.09.400 | 2,098 | 90 | 302 | 4000(2000+2000) | 1,96 |
| КРК 30.09.410 | 2,155 | 90 | 302 | 4100(2100+2000) | 2,01 |
| КРК 30.09.420 | 2,212 | 90 | 302 | 4200(2100+2100) | 2,06 |
| КРК 30.09.430 | 2,270 | 90 | 302 | 4300(2200+2100) | 2,10 |
| КРК 30.09.440 | 2,331 | 90 | 302 | 4400(2200+2200) | 2,16 |
| КРК 30.09.450 | 2,393 | 90 | 302 | 4500(2300+2200) | 2,21 |
| КРК 30.09.460 | 2,450 | 90 | 302 | 4600(2300+2300) | 2,26 |
| КРК 30.09.470 | 2,508 | 90 | 302 | 4700(2400+2300) | 2,31 |
| КРК 30.09.480 | 2,565 | 90 | 302 | 4800(2400+2400) | 2,36 |
| КРК 30.09.490 | 2,622 | 90 | 302 | 4900(2500+2400) | 2,41 |
| КРК 30.09.500 | 2,684 | 90 | 302 | 5000(2500+2500) | 2,46 |
| КРК 30.09.510 | 2,745 | 90 | 302 | 5100(2600+2500) | 2,51 |
| КРК 30.09.520 | 2,803 | 90 | 302 | 5200(2600+2600) | 2,56 |
| КРК 30.09.530 | 2,860 | 90 | 302 | 5300(2700+2600) | 2,61 |
| КРК 30.09.540 | 2,917 | 90 | 302 | 5400(2700+2700) | 2,66 |
| КРК 30.09.550 | 2,975 | 90 | 302 | 5500(2800+2700) | 2,71 |
| КРК 30.09.560 | 3,036 | 90 | 302 | 5600(2800+2800) | 2,76 |
| КРК 30.09.570 | 3,098 | 90 | 302 | 5700(2900+2800) | 2,81 |
| КРК 30.09.580 | 3,155 | 90 | 302 | 5800(2900+2900) | 2,86 |
| КРК 30.09.590 | 3,213 | 90 | 302 | 5900(3000+2900) | 2,91 |
| КРК 30.09.600 | 3,270 | 90 | 302 | 6000(3000+3000) | 1,46 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК 30.11.310 | 1,951 | 110 | 302 | 3100(1600+1500) | 30,5 |
| КРК 30.11.320 | 2,028 | 110 | 302 | 3200(1600+1600) | 31,4 |
| КРК 30.11.330 | 2,105 | 110 | 302 | 3300(1700+1600) | 32,3 |
| КРК 30.11.340 | 2,176 | 110 | 302 | 3400(1700+1700) | 33,1 |
| КРК 30.11.350 | 2,248 | 110 | 302 | 3500(1800+1700) | 34,0 |
| КРК 30.11.360 | 2,319 | 110 | 302 | 3600(1800+1800) | 34,8 |
| КРК 30.11.370 | 2,391 | 110 | 302 | 3700(1900+1800) | 35,6 |
| КРК 30.11.380 | 2,467 | 110 | 302 | 3800(1900+1900) | 36,5 |
| КРК 30.11.390 | 2,544 | 110 | 302 | 3900(2000+1900) | 37,5 |
| КРК 30.11.400 | 2,616 | 110 | 302 | 4000(2000+2000) | 38,5 |
| КРК 30.11.410 | 2,687 | 110 | 302 | 4100(2100+2000) | 39,3 |
| КРК 30.11.420 | 2,759 | 110 | 302 | 4200(2100+2100) | 40,2 |
| КРК 30.11.430 | 2,830 | 110 | 302 | 4300(2200+2100) | 41,0 |
| КРК 30.11.440 | 2,907 | 110 | 302 | 4400(2200+2200) | 41,8 |
| КРК 30.11.450 | 2,984 | 110 | 302 | 4500(2300+2200) | 42,7 |
| КРК 30.11.460 | 3,056 | 110 | 302 | 4600(2300+2300) | 43,5 |
| КРК 30.11.470 | 3,127 | 110 | 302 | 4700(2400+2300) | 44,4 |
| КРК 30.11.480 | 3,198 | 110 | 302 | 4800(2400+2400) | 45,2 |
| КРК 30.11.490 | 3,270 | 110 | 302 | 4900(2500+2400) | 46,0 |
| КРК 30.11.500 | 3,347 | 110 | 302 | 5000(2500+2500) | 46,9 |
| КРК 30.11.510 | 3,424 | 110 | 302 | 5100(2600+2500) | 47,7 |
| КРК 30.11.520 | 3,495 | 110 | 302 | 5200(2600+2600) | 48,6 |
| КРК 30.11.530 | 3,567 | 110 | 302 | 5300(2700+2600) | 49,4 |
| КРК 30.11.540 | 3,638 | 110 | 302 | 5400(2700+2700) | 50,3 |
| КРК 30.11.550 | 3,710 | 110 | 302 | 5500(2800+2700) | 51,1 |
| КРК 30.11.560 | 3,787 | 110 | 302 | 5600(2800+2800) | 52,0 |
| КРК 30.11.570 | 3,863 | 110 | 302 | 5700(2900+2800) | 52,8 |
| КРК 30.11.580 | 3,935 | 110 | 302 | 5800(2900+2900) | 53,7 |
| КРК 30.11.590 | 4,006 | 110 | 302 | 5900(3000+2900) | 54,5 |
| КРК 30.11.600 | 4,078 | 110 | 302 | 6000(3000+3000) | 55,3 |

Примечние: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 4. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - При помощи медных труб и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.4). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба (15х1), 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.5).

Рис.5.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2     Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3.  В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.