##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРОК  24.09.310…600

КРОК  24.11.310…600

###### П А С П О Р Т

681-24.09-11 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций. Секции конвектора соединяются между собой при монтаже на объекте.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, во влажных жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления через дренажные патрубки натекающей воды

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

1.2. 	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРОК   24.11.380 – П – Ар - Fо

Тип

КРОК - конвектор концевой

КРОКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

09; 11

Длина базовой модели

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Подключение к системе отопления

П –правостороннее подключение;

Л –левостороннее подключен

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо - декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с

элементом нагревательным			2 шт.

Решетка			2 шт.

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                 6 шт. (для исполнения F)

Комплект монтажных частей:

Кронштейн			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

Трубка медная 15х1 мм.			2 шт.

Гайка обжимная 15			4 шт.

Сухарь 15				4 шт.

Вставка латунная 15			4 шт.

4. технические характеристики

4.1. Каждая секция конвектора имеет следующие основные элементы (см. рис.1):

- установочный корпус 1 с дренажными потрубками, изготовленный из оцинкованного или нержавеющего (определяется при заказе) стального листа  с алюминиевой окантовкой,

-  нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

-  декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 3.

Установочный корпус из оцинкованной стали, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.4.  Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1.

4.5.  По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

Рис. 1		Конвектор КРОК  24.09(11).310…600 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – опоры,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРОКП  24.09(11).310…600 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК 24.09.310 | 1,169 | 90 | 242 | 3100(1600+1500) | 23,8 |
| КРОК 24.09.320 | 1,213 | 90 | 242 | 3200(1600+1600) | 24,5 |
| КРОК 24.09.330 | 1,257 | 90 | 242 | 3300(1700+1600) | 25,2 |
| КРОК 24.09.340 | 1,300 | 90 | 242 | 3400(1700+1700) | 25,9 |
| КРОК 24.09.350 | 1,344 | 90 | 242 | 3500(1800+1700) | 26,6 |
| КРОК 24.09.360 | 1,390 | 90 | 242 | 3600(1800+1800) | 27,2 |
| КРОК 24.09.370 | 1,436 | 90 | 242 | 3700(1900+1800) | 27,9 |
| КРОК 24.09.380 | 1,480 | 90 | 242 | 3800(1900+1900) | 28,6 |
| КРОК 24.09.390 | 1,523 | 90 | 242 | 3900(2000+1900) | 29,4 |
| КРОК 24.09.400 | 1,567 | 90 | 242 | 4000(2000+2000) | 30,1 |
| КРОК 24.09.410 | 1,611 | 90 | 242 | 4100(2100+2000) | 30,8 |
| КРОК 24.09.420 | 1,654 | 90 | 242 | 4200(2100+2100) | 31,4 |
| КРОК 24.09.430 | 1,698 | 90 | 242 | 4300(2200+2100) | 32,1 |
| КРОК 24.09.440 | 1,742 | 90 | 242 | 4400(2200+2200) | 32,7 |
| КРОК 24.09.450 | 1,785 | 90 | 242 | 4500(2300+2200) | 33,4 |
| КРОК 24.09.460 | 1,829 | 90 | 242 | 4600(2300+2300) | 34,1 |
| КРОК 24.09.470 | 1,873 | 90 | 242 | 4700(2400+2300) | 34,7 |
| КРОК 24.09.480 | 1,919 | 90 | 242 | 4800(2400+2400) | 35,4 |
| КРОК 24.09.490 | 1,965 | 90 | 242 | 4900(2500+2400) | 36,0 |
| КРОК 24.09.500 | 2,009 | 90 | 242 | 5000(2500+2500) | 36,7 |
| КРОК 24.09.510 | 2,052 | 90 | 242 | 5100(2600+2500) | 37,3 |
| КРОК 24.09.520 | 2,096 | 90 | 242 | 5200(2600+2600) | 38,0 |
| КРОК 24.09.530 | 2,140 | 90 | 242 | 5300(2700+2600) | 38,7 |
| КРОК 24.09.540 | 2,183 | 90 | 242 | 5400(2700+2700) | 39,4 |
| КРОК 24.09.550 | 2,227 | 90 | 242 | 5500(2800+2700) | 40,0 |
| КРОК 24.09.560 | 2,271 | 90 | 242 | 5600(2800+2800) | 40,7 |
| КРОК 24.09.570 | 2,314 | 90 | 242 | 5700(2900+2800) | 41,3 |
| КРОК 24.09.580 | 2,360 | 90 | 242 | 5800(2900+2900) | 42,0 |
| КРОК 24.09.590 | 2,406 | 90 | 242 | 5900(3000+2900) | 42,6 |
| КРОК 24.09.600 | 2,453 | 90 | 242 | 6000(3000+3000) | 43,3 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК 24.11.310 | 1,493 | 110 | 272 | 3100(1600+1500) | 25,0 |
| КРОК 24.11.320 | 1,549 | 110 | 272 | 3200(1600+1600) | 25,7 |
| КРОК 24.11.330 | 1,605 | 110 | 272 | 3300(1700+1600) | 26,5 |
| КРОК 24.11.340 | 1,661 | 110 | 272 | 3400(1700+1700) | 27,2 |
| КРОК 24.11.350 | 1,716 | 110 | 272 | 3500(1800+1700) | 27,9 |
| КРОК 24.11.360 | 1,775 | 110 | 272 | 3600(1800+1800) | 28,6 |
| КРОК 24.11.370 | 1,834 | 110 | 272 | 3700(1900+1800) | 29,3 |
| КРОК 24.11.380 | 1,890 | 110 | 272 | 3800(1900+1900) | 30,0 |
| КРОК 24.11.390 | 1,946 | 110 | 272 | 3900(2000+1900) | 30,9 |
| КРОК 24.11.400 | 2,001 | 110 | 272 | 4000(2000+2000) | 31,7 |
| КРОК 24.11.410 | 2,057 | 110 | 272 | 4100(2100+2000) | 32,3 |
| КРОК 24.11.420 | 2,113 | 110 | 272 | 4200(2100+2100) | 33,0 |
| КРОК 24.11.430 | 2,169 | 110 | 272 | 4300(2200+2100) | 33,7 |
| КРОК 24.11.440 | 2,224 | 110 | 272 | 4400(2200+2200) | 34,4 |
| КРОК 24.11.450 | 2,280 | 110 | 272 | 4500(2300+2200) | 35,1 |
| КРОК 24.11.460 | 2,336 | 110 | 272 | 4600(2300+2300) | 35,7 |
| КРОК 24.11.470 | 2,392 | 110 | 272 | 4700(2400+2300) | 36,4 |
| КРОК 24.11.480 | 2,451 | 110 | 272 | 4800(2400+2400) | 37,1 |
| КРОК 24.11.490 | 2,509 | 110 | 272 | 4900(2500+2400) | 37,8 |
| КРОК 24.11.500 | 2,565 | 110 | 272 | 5000(2500+2500) | 38,5 |
| КРОК 24.11.510 | 2,621 | 110 | 272 | 5100(2600+2500) | 39,1 |
| КРОК 24.11.520 | 2,677 | 110 | 272 | 5200(2600+2600) | 39,8 |
| КРОК 24.11.530 | 2,732 | 110 | 272 | 5300(2700+2600) | 40,5 |
| КРОК 24.11.540 | 2,788 | 110 | 272 | 5400(2700+2700) | 41,3 |
| КРОК 24.11.550 | 2,844 | 110 | 272 | 5500(2800+2700) | 41,9 |
| КРОК 24.11.560 | 2,900 | 110 | 272 | 5600(2800+2800) | 42,6 |
| КРОК 24.11.570 | 2,956 | 110 | 272 | 5700(2900+2800) | 43,3 |
| КРОК 24.11.580 | 3,014 | 110 | 272 | 5800(2900+2900) | 44,0 |
| КРОК 24.11.590 | 3,073 | 110 | 272 | 5900(3000+2900) | 44,7 |
| КРОК 24.11.600 | 3,132 | 110 | 272 | 6000(3000+3000) | 45,4 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 4. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - При помощи медных труб и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.4). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба (15х1), 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.5).

Рис.5.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2     Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50С

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3.  В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.