К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М "

РКНП, РКОП

П А С П О Р Т

254 - 005 ПС

Конвекторы "Изотерм" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

1.3.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

2. Обозначение  изделия

РКНП – конвектор проходной для монтажа к стене

РКОП – конвектор проходной для монтажа к полу

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе с кожухом                1 шт..

Кожух задний	       1 шт.  конвектора РКОП.

Кронштейн		       2 шт.  если конвектор длиной до 1,6 м

или

3 шт.  если конвектор длиной 1,6 м  и более.

Ключ воздухоспускного клапана 		   1 шт.

Коробка  упаковочная	       1 шт.  конвектор РКНП.

или

2 шт.  конвектор РКОП (вторая коробка предназначена для упаковки дополнительного кожуха и кронштейнов).

Паспорт		       1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор РКНП и РКОП имеет внутреннюю резьбу G½, 4.2.		. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-3 и в таблице 1.

а)

б)

Рис. 1  Конвектор «Изотерм» настенный сквозной РКНП:

а) Н = 150 мм.  б) Н = 250, 350 и 450 мм, с левосторонним подключением.

Рис.2  Конвектор «Изотерм» напольный сквозной РКОП

Н = 250, 350 и 450 мм, с левосторонним подключением.

Таблица 1

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКНП-104 РКНП-107 РКНП-109 РКНП-110 РКНП-112 РКНП-113 РКНП-116 РКНП-119 РКНП-122 РКНП-125 | РКОП-104 РКОП-107 РКОП-109 РКОП-110 РКОП-112 РКОП-113 РКОП-116 РКОП-119 РКОП-122 РКОП-125 | 0,228 0,494 0,69 0,770 0,94 1,052 1,334 1,616 1,898 2,180 | 0,212 0,454 0,636 0,716 0,898 0,978 1,241 1,503 1,765 2,027 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 2,8 3,9 4,57 4,9 5,57 5,9 7,3 8,3 9,3 10,3 | 4,7 6,5 7,57 8,1 9,17 9,7 12,1 13,7 15,3 16,9 |
| РКНП-204 РКНП-207 РКНП-209 | РКОП-204 РКОП-207 РКНП-209 | 0,364 0,795 1,091 | 0,346 0,755 1,029 | 250 | 400 700 900 | 4,0 5,8 7,0 | 6,0 8,6 8,8 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКНП-210 РКНП-212 РКНП-213 РКНП-216 РКНП-219 РКНП-222 РКНП-225 | РКОП-210 РКОП-212 РКОП-213 РКОП-216 РКОП-219 РКОП-222 РКОП-225 | 1,241 1,544 1,694 2,149 2,603 3,058 3,512 | 1,179 1.459 1,609 2,042 2,473 2,905 3,336 | 250 | 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 7,6 8,8 9,4 11,5 13,3 15,1 16,9 | 11,2 13,0 13,9 15,9 19,6 21,9 24,8 |
| РКНП-304 РКНП-307 РКНП-309 РКНП-310 РКНП-312 РКНП-313 РКНП-316 РКНП-319 РКНП-322 РКНП-325 | РКОП-304 РКОП-307 РКОП-309 РКОП-310 РКОП-312 РКОП-313 РКОП-316 РКОП-319 РКОП-322 РКОП-325 | 0,463 1,012 1,272 1,581 1,801 2,159 2,738 3,317 3,896 4,475 | 0,449 0,982 1,234 1,534 1,747 2,094 2,656 3,217 3,779 4,341 | 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 5,0 7,6 9,3 10,1 11,8 12,6 15,6 18,2 20,7 23,3 | 7,2 10,4 12,8 13,8 16,0 17,0 21,2 24,8 28,2 31,8 |
| РКНП-404 РКНП-407 РКНП 409 РКНП-410 РКНП 412 РКНП-413 РКНП-416 РКНП-419 РКНП-422 РКНП-425 | РКОП-404 РКОП-407 РКОП 409 РКОП-410 РКОП 412 РКОП-413 РКОП-416 РКОП-419 РКОП-422 РКОП-425 | 0,536 1,171 1,605 1,827 2,272 2,494 3,163 3,831 4,500 5,169 | 0,531 1,159 1,587 1,809 2,247 2,469 3,131 3,793 4,455 5,117 | 450 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 6,5 9,8 12,1 13,2 15,4 16,5 20,3 23,6 27,0 30,3 | 8,6 13,0 14,7 17,4 20,3 21,8 26,8 31,2 35,8 40,0 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

5.2.	Разметить места установки кронштейнов (см. рис.4.1). При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 250 мм меньше длины конвектора. Если длина конвектора более  1,6 м,  то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.3.	Выполнить отверстия в стене или полу, установить при необходимости дюбели или деревянные пробки и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.4.	Установить конвектор на кронштейны в соответствии с рис. 4.2. При этом подпружиненные защелки кронштейнов зафиксируют кожух конвектора.

Завернуть винты на защелках для предотвращения их возможного раскрытия (рис.4.3).

5.5. 	При монтаже конвектора напольного исполнения РКОП установить дополнительный кожух, закрепив его винтами и прижимными шайбами к кронштейнам в соответствии  с  рис. 5.

5.6.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.7.	Для удаления воздуха из конвектора необходимо свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.

Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

Кожух

задний

Винт

Скоба

Винт

Рис. 4  Последовательность монтажа конвектора на стене.

Рис. 3 Последовательность монтажа заднего  кожуха  конвектора  РКОП.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

  - Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30», «DIXIS-TOP» и «Теплый дом».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО            «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.