К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М "

РКНС, РКОС, РКДС

П А С П О Р Т

254 - 000 ПС

Конвекторы "Изотерм" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

1.3.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

2. Обозначение  изделия

РКНС – конвектор сквозной для монтажа к стене

РКОС – конвектор сквозной для монтажа к полу

РКДС – сдвоенный сквозной  конвектор для монтажа к полу

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе с кожухом                1 шт.  конвектор РКНC и РКОC.

Кожух задний	       1 шт.  конвектор РКОC.

Кронштейн		       2 шт.  если конвектор длиной до 1,6 м (РКНC, РКОC)

или

3 шт.  если конвектор длиной 1,6 м  и более (РКНC, РКОC).

Конвектор в сборе с кронштейнами

и кожухами	       1 шт.  конвектор РКДC

Ключ воздухоспускного клапана 		   1 шт.

Коробка  упаковочная	       1 шт.  конвектор РКНC и РКДC.

или

2 шт.  конвектор РКОC (вторая коробка предназначена для упаковки дополнительного кожуха и кронштейнов)..

Паспорт		       1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор РКНC и РКОC имеет внутреннюю резьбу G½, конвектор РКДС может иметь наружную или внутреннюю резьбу G ½, распоножение входного патрубка может быть с левой и правой стороны (исполнение определяется при заказе).

4.2.		. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-3 и в таблице 1.

| а) | G1/2 |
| --- | --- |
| б) |  |

Рис. 1  Конвектор «Изотерм» настенный сквозной РКНС:

а) Н = 150 мм.  б) Н = 250, 350 и 450 мм, с правосторонним подключением.

G1/2

Рис.2  Конвектор «Изотерм» напольный сквозной РКОС

Н = 250, 350 и 450 мм, с левосторонним подключением.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

Рис.3 Конвектор «Изотерм» напольный сдвоенный сквозной РКДС:

а) Н = 150 мм, с правосторонним подключением

б) Н = 250, 350 и 450 мм, с левосторонним подключением.

Таблица 1

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКНС-104 РКНС-107 РКНС-109 РКНС-110 РКНС-112 РКНС-113 РКНС-116 РКНС-119 РКНС-122 РКНС-125 | РКОС-104 РКОС-107 РКОС-109 РКОС-110 РКОС-112 РКОС-113 РКОС-116 РКОС-119 РКОС-122 РКОС-125 | 0,165 0,291 0,502 0,56 0,684 0,766 0,972 1,178 1,384 1,59 | 0,153 0,27 0,467 0,521 0,636 0,712 0,904 1,096 1,287 1,479 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 2,8 3,9 4,57 4,9 5,57 5,9 7,3 8,3 9,3 10,3 | 4,7 6,5 7,57 8,1 9,17 9,7 12,1 13,7 15,3 16,9 |
| РКНС-204 РКНС-207 РКНС-209 | РКОС-204 РКОС-207 РКНС-209 | 0,318 0,693 1,044 | 0,302 0,658 0,992 | 250 | 400 700 900 | 4,0 5,8 7,0 | 6,0 8,6 8,8 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКНС-210 РКНС-212 РКНС-213 РКНС-216 РКНС-219 РКНС-222 РКНС-225 | РКОС-210 РКОС-212 РКОС-213 РКОС-216 РКОС-219 РКОС-222 РКОС-225 | 1,082 1,347 1,478 1,874 2,27 2,666 3,062 | 1,028 1,28 1,404 1,78 2,156 2,533 2,909 | 250 | 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 7,6 8,8 9,4 11,5 13,3 15,1 16,9 | 11,2 13,0 13,9 15,9 19,6 21,9 24,8 |
| РКНС-304 РКНС-307 РКНС-309 РКНС-310 РКНС-312 РКНС-313 РКНС-316 РКНС-319 РКНС-322 РКНС-325 | РКОС-304 РКОС-307 РКОС-309 РКОС-310 РКОС-312 РКОС-313 РКОС-316 РКОС-319 РКОС-322 РКОС-325 | 0,424 0,926 1,272 1,448 1,801 1,977 2,506 3,035 3,564 4,093 | 0,411 0,898 1,234 1,405 1,747 1,918 2,431 2,944 3,457 3,97 | 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 5,0 7,6 9,3 10,1 11,8 12,6 15,6 18,2 20,7 23,3 | 7,2 10,4 12,8 13,8 16,0 17,0 21,2 24,8 28,2 31,8 |
| РКНС-404 РКНС-407 РКНС 409 РКНС-410 РКНС 412 РКНС-413 РКНС-416 РКНС-419 РКНС-422 РКНС-425 | РКОС-404 РКОС-407 РКОС 409 РКОС-410 РКОС 412 РКОС-413 РКОС-416 РКОС-419 РКОС-422 РКОС-425 | 0,508 1,11 1,522 1,732 2,154 2,364 2,996 3,628 4,26 4,892 | 0,503 1,099 1,507 1,715 2,132 2,34 2,966 3,592 4,217 4,843 | 450 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 6,5 9,8 12,1 13,2 15,4 16,5 20,3 23,6 27,0 30,3 | 8,6 13,0 14,7 17,4 20,3 21,8 26,8 31,2 35,8 40,0 |
| - - - - - - - - - - | РКДС-104 РКДС-107 РКДС-109 РКДС-110 РКДС-112 РКДС-113 РКДС-116 РКДС-119 РКДС-122 РКДС-125 | - - - - - - - - - - | 0,361 0,773 1,071 1,22 1,517 1,665 2,11 2,555 3,0 3,445 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 6,9 9,6 11,2 11,9 13,5 14,2 18,1 20,4 22,7 25,0 |
| - - - - - - - - | РКДС-204 РКДС-207 РКДС-209 РКДС-210 РКДС-212 РКДС-213 РКДС-216 РКДС-219 | - - - - - - - - | 0,629 1,373 1,931 2,145 2,713 2,928 3,711 4,494 | 250 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 | - - - - - - - - | 9,5 13,8 16,6 18,1 21,1 22,6 27,7 32.2 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| - - | РКДС-222 РКДС-225 | - - | 5,277 6,06 | 250 | 2200 2500 | - - | 35,9 40,8 |
| - - - - - - - - - - | РКДС-304 РКДС-307 РКДС-309 РКДС-310 РКДС-312 РКДС-313 РКДС-316 РКДС-319 РКДС-322 РКДС-325 | - - - - - - - - - - | 0,798 1,747 2,398 2,73 3,394 3,726 4,725 5,724 6,724 7,724 | 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 11,9 17,4 21,5 23,3 27,0 28,8 36,3 42,6 48,5 54,8 |
| - - - - - - - - - - | РКДС-404 РКДС-407 РКДС-409 РКДС-410 РКДС-412 РКДС-413 РКДС-416 РКДС-419 РКДС-422 РКДС-425 | - - - - - - - - - - | 0,976 2,13 2,92 3,324 4,132 4,536 5,753 6,969 8,185 9,402 | 450 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 15,1 22,6 27,6 30,5 35,1 37,4 47,5 55,4 63,7 71,2 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

5.2.	Разметить места установки кронштейнов (см. рис.4.1). При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 250 мм меньше длины конвектора. Если длина конвектора более  1,6 м,  то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.3.	Выполнить отверстия в стене или полу, установить при необходимости дюбели или деревянные пробки и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.4.	Установить конвектор на кронштейны в соответствии с рис. 4.2. При этом подпружиненные защелки кронштейнов зафиксируют кожух конвектора.

Завернуть винты на защелках для предотвращения их возможного раскрытия (рис.4.3).

5.5. 	При монтаже конвектора напольного исполнения РКОС установить дополнительный кожух, закрепив его винтами и прижимными шайбами к кронштейнам в соответствии  с  рис. 5.

5.6.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.7.	Для удаления воздуха из конвектора необходимо свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.

Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

Кожух

задний

Винт

Скоба

Винт

Рис. 4  Последовательность монтажа конвектора на стене.

Рис. 3 Последовательность монтажа заднего  кожуха  конвектора  РКОС.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2	При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30», «DIXIS-TOP» и «Теплый дом».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.    (812) 461-90-54,  460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.